| Приложение 2 к заданию на закупку № 13/2021/СГЭ |
| --- |
| Опросный лист для заказа тупиковой однотрансформаторной подстанции (КТП) наружной установки |
| 1 | Тип КТП | тупиковая |
| 2 | Конструкция блока | Исполнение стен РУНН, РУВН, отсека силового трансформатора КТП – сэндвич-панели. Трансформаторный отсек с обслуживанием на две стороны. Усиление дверных проемов швеллерами с замкнутой конструкцией. Крыша в отсеках РУВН и РУНН утепленная негорючим материалом толщиной не менее 100мм. |
| 3 | Габаритные размеры блок-бокса (ДхШхВ), м | 5,5х2,5х2,7(4,5) |
| 4 | Фальшпол | Нет |
| 5 | Внутренняя отделка пола | рифленый металлический (утепленный) |
| 6 | Двери | распашные на 180˚ стальные утепленные |
| 7 | Наличие замков с секретом | Да |
| 8 | Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности согласно СП 12.13130.2009 | РУВН –В4; Трансформаторный отсек –В3; РУНН –В4 |
| 9 | Класс взрывоопасности зоны помещения технологического по ПУЭ | не взрывоопасная |
| 10 | Мощность КТП, кВА | 630 |
| 11 | Оконные проемы | Нет |
| 12 | Съемный сегмент крыши для замены оборудования (над трансформаторным отсеком) | Да |
| 13 | Климатическое исполнение (категория размещения) по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
| 14 | Дополнительные требования к конструкции блока | Предусмотреть вывод нейтрали трансформатора наружу блока для обеспечения присоединения непосредственно к контуру заземляющего устройства. Заводом полностью смонтировать все контрольные и силовые кабельные линии между устройствами в РУНН. Исполнение кабелей: не распространяющие горение при групповой прокладке с низким дымо- и газо-выделением «нг-LS». На кабельных линиях вывесить кабельные бирки |
| 15 | Комплект ЗИП | - Автоматический выключатель (каждого габарита согласно отходящих линий) - Комплект ограничителей перенапряжения ВН - Комплект ограничителей перенапряжения НН |
| 16 | Комплект СИЗ | Комплект для распределительных устройств с напряжением выше 1000В (КСЗ-2) с протоколами испытаний, либо аналог |
| 17 | Класс напряжения на стороне ВН, кВ | 10 |
| 18 | Номинальный ток сборных шин устройства ввода со стороны ВН, А | Шины плоские, рассчитанные на ток 400А с изоляцией из термоусаживаемой трубки для безопасного обслуживания. |
| 19 | Тип трансформатора | ТМГ21 |
| 20 | Схема и группа соединения силового трансформатора | Δ/Y-н-11 |
| 21 | Кол-во силовых трансформаторов | Один |
| 22 | Исполнение выводов | Вверх |
| 23 | Наличие ПБВ | да, диапазон ±2х2,5% |
| 24 | Ввод на стороне ВН | воздушный |
| 25 | Дополнительные требования к трансформатору | подключение трансформатора к шинам выполнить посредством контактных наконечников со стороны ВН, НН |
| 26 | Тип вводного аппарата на стороне ВН * | - вакуумный выключатель нагрузки с заземляющими ножами в сторону силового трансформатора - защитные предохранители с наполнителем из кварцевого песка - указатель наличия напряжения |
| 27 | Тип линейных аппаратов на стороне ВН (для проходных КТП) | - |
| 28 | Наличие разрядников / ограничителей перенапряжений на стороне ВН (для КТП с воздушным вводом ВН обязательны) | ограничители перенапряжений |
| 29 | Класс напряжения на стороне НН, кВ | 0,4 |
| 30 | Сборные шины устройства ввода со стороны ВВ | Шины плоские, с изоляцией из термоусаживаемой трубки для безопасного обслуживания |
| 31 | Номинальный ток сборных шин РУНН на стороне НН, А | 1650 |
| 32 | Номинальный ток вводного автоматического выключателя, А | 1600 |
| 33 | Тип вводного аппарата на стороне НН * | автоматический выключатель-разъединитель с электронным расцепителем в литом корпусе, с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителя, времени срабатывания, с ЖК дисплеем, с интерфейсом RS-485 для передачи данных |
| 34 | Привод вводного аппарата на стороне НН | с ручным и электродвигательным приводом |
| 35 | Вывод на стороне НН | кабельный |
| 36 | Исполнение аппаратов на отходящих линиях 0,4кВ | Автоматические выключатели в литом корпусе с электронным расцепителем, с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителя |
| 37 | Номинальные токи отходящих линий, А (в серийных КТП 25-400 кВА - до 6-ти, КТП 630,1000 кВА – до 10-ти) | 1 -1000 | 6 -250 |
|  |  | 2 -630 | 7 -160 |
|  |  | 3 -630 | 8 -100 |
|  |  | 4 -400 | 9 -63 |
|  |  | 5 -250 | 10 -16 |
| 38 | Дополнительные требования к шкафному оборудованию РУНН | - схема секционирования -2b - автоматические выключатели отходящих линий, ШСН, ЩСО одного производителя - обеспечить возможность управления отходящими автоматическими выключателями без открытия шкафов |
| 39 | Наличие и ток фидера уличного освещения | да (10А) |
| 40 | Управление уличным освещением | ручное и автоматическое от фотореле |
| 41 | Наличие защиты от однофазных к.з. на воздушных линиях 0,4кВ (для КТП с воздушным и воздушно-кабельным выводом) | нет |
| 42 | Наличие ограничителей перенапряжений на стороне НН (для КТП с воздушным и воздушно-кабельным выводом НН обязательно) | да |
| 43 | Наличие АВР | нет |
| 44 | Дополнительные требования к АВР | - |
| 45 | Наличие учёта электроэнергии (электронный счетчик с трансформаторами тока) * | да |
|  |  | активной и реактивной энергии |
| 46 | Тип прибора учёта электрической энергии | Однонаправленный, полукосвенного включения, цифровое отображение информации, класс точности – 0,5S/1 (активная/реактивная) |
| 47 | Дополнительные требования к прибору учёта электрической энергии | Учёт активной энергии, учёт реактивной энергии, внутренний тарификатор, RS-485 интерфейс, внутреннее питание интерфейса RS-486 (CAN), наличие профиля (журнала событий, учёт технологических потер), измерение показателей качества электрической энергии, межповерочный интервал не менее – 10 лет |
| 48 | Устройство компенсации реактивной мощности | 100 кВАр с шагом автоматической регулировки 5кВАр |
| 49 | Наличие принудительной системы вентиляции отсека силового трансформатора | да |
| 50 | Управление принудительной вентиляцией отсека силового трансформатора | ручное и автоматическое |
| 51 | Наличие естественной системы вентиляции отсека силового трансформатора | да |
| 52 | Наличие щитовых приборов индикации тока и напряжения | да (по фазное) |
| 53 | Тип приборов индикации тока и напряжения | цифровой универсальный, пофазный |
| 54 | Система заземления и уравнивания потенциалов | стальная полоса по всему периметру блока |
| 55 | Дополнительные требования к системе заземления и уравнивания потенциалов | Предусмотреть возможность присоединения проводов к системе уравнивания потенциалов. В местах присоединения к полосе нанести специальные знаки. Цветовое обозначение проводников согласно ГОСТ Р 50462-2009 |
| 56 | Наличие шкафа управления освещением | да, с выносным фотодатчиком |
| 57 | Наличие освещения внутри бокса | да, в каждом отсеке |
| 58 | Наличие освещения снаружи | да |
| 59 | Тип источника света освещения | светодиодные светильники |
| 60 | Дополнительные требования к электроосвещению | Исполнение светильников согласно среде, в которой эксплуатируются. Включение и отключение наружного освещения как в ручном, так и в автоматическом режиме от фотодатчика. |
| 61 | Наличие аппаратуры обогрева отсека РУВН | да |
| 62 | Наличие аппаратуры обогрева отсека РУНН | да |
| 63 | Цветовое исполнение корпуса КТП (внутри) | RAL 9016 |
| 64 | Цветовое исполнение корпуса КТП (снаружи) | основной - RAL 9016, контур - RAL 6024 |
| 65 | Дополнительные требования к окраске | Полимерно-порошковая окраска в корпоративные цвета |
| 66 | Антикоррозийная защита внутренних и наружных поверхностей блока | да |
| 67 | Оснащение предупредительными наклейками, знаками и плакатами безопасности | да |
| 68 | Извещатель пожарный снаружи у входа в РУВН и РУНН | нет |
| 69 | Светозвуковой извещатель | нет |
| 70 | Датчик дыма | да, автономный |
| 71 | Световой оповещатель «Выход» | нет |
| 72 | Оснащение дверей блока КТП охранным извещателем | нет |
| 73 | Требование к сбору и передаче сигналов ОПС | - |
| 74 | Наличие средств тушения пожара в блоке | да. Огнетушители в блоках РУВН, РУНН. Тип огнетушащего вещества «Е» |
| 75 | Дополнительные требования к системе ОПС | - |
| 76 | Конструктивные особенности и дополнительные требования | Шкаф управления принудительной вентиляцией и наружного освещения расположить в шкафу РУНН КТП; Ошиновка со стороны ВН и НН должна быть выполнена полностью под устанавливаемый в отсеке силовой трансформатор, включая воздушный ввод. Обеспечить комплектацию блока согласно раздела 4, ГОСТ 14695-80 |

* Номинальные токи предохранителей ВН, вводного аппарата НН, трансформаторов тока – в соответствии с номинальным током силового трансформатора.

Контактное лицо для проведения технических переговоров:

телефон	8-963-497-6515	; Ф.И.О.		Кривошеин С.Г.

Инженер-энергетик ОАО «НК «Янгпур»					С.Г. Кривошеин

Планировка КТП-630/10/0,4 кВА

Инженер-энергетик ОАО «НК «Янгпур»					С.Г. Кривошеин