ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ РЕЗЕРВУАРА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СТАЛЬНОГО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № | Тип оборудования | Резервуар горизонтальный стальной наземный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Технические характеристики и основной состав оборудования |
| 1.1 | Режим работы | Круглосуточный, круглогодичный |
| 1.2 | Номинальный объем, м3 | 100 |
| 1.3 | Внутренний диаметр, мм | 3100 |
| 1.4 | Длина ёмкости, мм | 14000 |
| 1.5 | Ширина опорных саней, мм | Не более 2450 |
| 1.6 | Внутреннее избыточное давление, не более МПа | 0,05 |
| 1.7 | Давление пробное при гидроиспытании, МПа | 0,1 |
| 1.8 | Рабочее относительное разряжение в газовом пространстве, МПа | 0,001 |
| 1.9 | Рабочая температура, (С | 0…90 |
| 1.10 | Минимально допустимая температура стенки, ºС | минус 60 |
| 1.11 | Расчетная температура стенки РГС (из условий пропарки), ºС | 130 |
| 1.12 | Место установки аппарата наружная /надземная на санях | наружная / надземная |
| 1.13 | Требуемый срок службы изделия, лет | 20 |
| 2 | Требования к изготовлению и конструктивному исполнению |
| 2.1 | Тип корпуса, по ГОСТ 17032 | одностенный |
| 2.2 | Тип днища | Коническое |
| 2.3 | Толщина стенки и днища аппарата, не менее мм. | 10 |
| 2.4 | Комплектация аппарата: | - Ответные фланцы, с уплотнительной прокладкой, крепёжным материалом (на всех штуцерах, установленных на аппарате) - запорная арматура на все фланцевые соединения фланцевые соединения – типа задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, кл.герметичности А. - АКЗ и теплоизоляция, согласно п. 2.9 - Площадка обслуживания верхних патрубков с ограждением по всей длине ёмкости с туннельной лестницей для подъёма. |
| 2.5 | Марка стали основных деталей | 09Г2С |
| 2.6 | Марка стали труб и ответных фланцев | 09Г2С |
| 2.7 | Прибавка для компенсации коррозии (эрозии), мм | 2,5 |
| 2.8 | Наличие теплоизоляции | Не требуется |
| 2.9 | Антикоррозионное внутреннее и наружное покрытие | - Внутреннее покрытие: ЛКМ на основе эпоксидных смол (2 слоя: грунт + финишный слой) (Masscotank 11 (350 мкм) – либо аналог; - Наружное покрытие: грунтовка "PrimastikUneversal"; краска "Hardtop AS". - Либо аналог. |
| 2.10 | Подготовка поверхности перед нанесением покрытия | Абразивная очистка поверхности дробеструйным или пескоструйным методами, обеспыливание, обезжиривание. |
| 2.11 | Цветовая схема | Ёмкость - белый цвет Сани (ложемент) – чёрный цвет Надпись на обеих сторонах ёмкости «ОГНЕОПАСНО» |
| 2.12 | Тип опор | Стальные седловые с опиранием на каркас саней |
| 2.13 | Места крепления патрубков с фланцами | Предусмотреть усиление в виде наварки дополнительной накладки листа металла в месте присоединения патрубка для исключения деформации и повышения надёжности крепления патрубков для подключаемых трубопроводов |
| 2.14 | Люк лаз (расположение сверху) | 2 шт диаметром не менее 800мм с расположением в противоположных частях ёмкости |
| 2.15 | Наличие пробоотборников (кранов уровней) | 4 шт на следующих высотах: 1 штуцер Ду50 – высота 100 см 2 штуцер Ду50 – высота 150 см 3 штуцер Ду50 – высота 200 см 4 штуцер Ду50 – высота 250 см |
| 2.16 | Строповочные петли для погрузки, разгрузки | Да. Места крепления к ёмкости усилить стальными накладными пластинами. (предусмотреть строповочные петли с учётом баланса веса в 4 точках) |
| 2.17 | Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район) | Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, Метельное месторождение. |
| 2.18 | Габаритные размеры РГСН, таблица штуцеров | См приложение 2 |
| 3 | Климатические условия района строительства |
| 3.1 | Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район) | Метельное месторождение. Пуровский район, ЯНАО |
| 3.2 | Сейсмичность, балл | 5 |
| 3.3 | Климатическое условие по ГОСТ 15150-69 | ХЛ1 |
| 3.4 | Средняя температура наиболее холодной пятидневки района, с обеспеченностью 92%, °С | минус 47 |
| 3.5 | Средняя температура наиболее холодных суток, с обеспеченностью 98%, °С | минус 54 |
| 3.6 | Температура окружающего воздуха, °С (min/max) | от минус 55 до плюс 36 |
| 3.7 | Район по ветровой нагрузке по СП 20.13330.2011 | I |
| 3.8 | Район сейсмичности | 5 |
| 3.9 | Ветровая нагрузка, кПа (кгс/м2) | 0,23 (23) |
|  | 4. Дополнительные требования | Окончательную конструкторскую документацию (габаритные размеры, типы фланцевых соединений, DN патрубков) и комплектность поставки изделия согласовать с заказчиком до начала изготовления. Предусмотреть узлы крепления заземляющего устройства (не менее двух по диагонали с разных сторон резервуара) через болтовые соединения, обозначенные символом «заземление»» (ПУЭ п.1.7.118), предусмотреть меры против ослабления контактов (ПУЭ п.1.7.139). |
|  | 5. Комплект поставки | Паспорт в твердом переплете. - Запорная арматура с прокладками, крепежом и ответными фланцами в соответствии с настоящим приложением. Материал запорной арматуры – сталь 09Г2С, класс герметичности «А». - площадка обслуживания, лестница для подъема согласно эскизу на площадку обслуживания, площадка обслуживания с перилами - Люка-лазы должны быть снабжены прокладками и крепежом, стационарно установленными лестницами для спуска внутрь ёмкости. - дыхательный клапан во взрывобезопасном исполнении в комплекте с огнепреградителем. - люк замерной с крышкой (исполнение заводское из материала не дающего искры) Предусмотреть змеевик (тепло спутник Ду50) для подогрева продукта В конструкции резервуара возможны изменения по согласованию с Заказчиком. |

Таблицы размеров и штуцеров к емкости – 100м3

| Обозначе-ние | Назначение | DN, мм | PN, МПа | Тип уплотнительной поверхности по ГОСТ 33259-2015 | Наличие ответного фланца в комплекте | Наличие запорной арматуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Вход/выход жидкости | 100 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Да |
| Б | Вход/выход жидкости | 100 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Да |
| В | Вход/выход жидкости | 100 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Да |
| Г | Вход/выход жидкости | 100 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Да |
| Д | Замерной люк | 150 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Нет |
| Е | Клапан дыхательный стационарный | 200 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Нет |
| Ж | Люк-лаз (2шт) | 800 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Нет |
| З | Фланец дренажный для зачистки ёмкости | 300 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Да |
| И | Вход/выход жидкости | 100 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Да |
| К | Для отвода газа на свечу рассеивания | 150 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Да |
| Л1; Л2 | Для подключения выносной колонки (уравномера) | 50 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Да |
| М1; М2 | Змеевик для разогрева (вход пара/ выход пара) | 50 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Да |
| М3 | Пар в ёмкость для дегазации | 50 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Да |
| П1 | Кран-пробоотборник (1 м) | 50 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Да |
| П2 | Кран-пробоотборник (1,5 м) | 50 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Да |
| П3 | Кран-пробоотборник (2,0 м) | 50 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Да |
| П4 | Кран-пробоотборник (2,5 м) | 50 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Да |
| Р | Резервный штуцер для подключения приборов КИПиА | 150 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Да |
| Ф | Дренаж (2шт) | 100 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Да |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ РЕЗЕРВУАРА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СТАЛЬНОГО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № | Тип оборудования | Резервуар горизонтальный стальной наземный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Технические характеристики и основной состав оборудования |
| 1.1 | Режим работы | Круглосуточный, круглогодичный |
| 1.2 | Номинальный объем, м3 | 200 |
| 1.3 | Внутренний диаметр, мм | 3240 |
| 1.4 | Длина ёмкости, мм | 24900 |
| 1.5 | Ширина опорных саней, мм | Согласно конструкторской документации |
| 1.6 | Внутреннее избыточное давление, не более МПа | 0,05 |
| 1.7 | Давление пробное при гидроиспытании, МПа | 0,1 |
| 1.8 | Рабочее относительное разряжение в газовом пространстве, МПа | 0,001 |
| 1.9 | Рабочая температура, (С | 0…90 |
| 1.10 | Минимально допустимая температура стенки, ºС | минус 60 |
| 1.11 | Расчетная температура стенки РГС (из условий пропарки), ºС | 130 |
| 1.12 | Место установки аппарата наружная /надземная на санях | наружная / надземная |
| 1.13 | Требуемый срок службы изделия, лет | 20 |
| 2 | Требования к изготовлению и конструктивному исполнению |
| 2.1 | Тип корпуса, по ГОСТ 17032 | одностенный |
| 2.2 | Тип днища | Коническое |
| 2.3 | Толщина стенки и днища аппарата, не менее мм. | 10 |
| 2.4 | Комплектация аппарата: | - Ответные фланцы, с уплотнительной прокладкой, крепёжным материалом (на всех штуцерах, установленных на аппарате) - запорная арматура на все фланцевые соединения фланцевые соединения – типа задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, кл.герметичности А. - АКЗ и теплоизоляция, согласно п. 2.9 - Площадка обслуживания верхних патрубков с ограждением по всей длине ёмкости с туннельной лестницей для подъёма. |
| 2.5 | Марка стали основных деталей | 09Г2С |
| 2.6 | Марка стали труб и ответных фланцев | 09Г2С |
| 2.7 | Прибавка для компенсации коррозии (эрозии), мм | 2,5 |
| 2.8 | Наличие теплоизоляции | Не требуется |
| 2.9 | Антикоррозионное внутреннее и наружное покрытие | - Внутреннее покрытие: ЛКМ на основе эпоксидных смол (2 слоя: грунт + финишный слой) (Masscotank 11 (350 мкм) – либо аналог; - Наружное покрытие: грунтовка "PrimastikUneversal"; краска "Hardtop AS". - Либо аналог. |
| 2.10 | Подготовка поверхности перед нанесением покрытия | Абразивная очистка поверхности дробеструйным или пескоструйным методами, обеспыливание, обезжиривание. |
| 2.11 | Цветовая схема | Ёмкость - белый цвет Сани (ложемент) – чёрный цвет Надпись на обеих сторонах ёмкости «ОГНЕОПАСНО» |
| 2.12 | Тип опор | Стальные седловые с опиранием на каркас саней. Сани должны быть отдельно от ёмкости для возможности перевозки. |
| 2.13 | Места крепления патрубков с фланцами | Предусмотреть усиление в виде наварки дополнительной накладки листа металла в месте присоединения патрубка для исключения деформации и повышения надёжности крепления патрубков для подключаемых трубопроводов |
| 2.14 | Люк лаз (расположение сверху) | 3 шт диаметром не менее 800мм с расположением в противоположных частях ёмкости |
| 2.15 | Наличие пробоотборников (кранов уровней) | 4 шт на следующих высотах: 1 штуцер Ду50 – высота 100 см 2 штуцер Ду50 – высота 150 см 3 штуцер Ду50 – высота 200 см 4 штуцер Ду50 – высота 250 см |
| 2.16 | Строповочные петли для погрузки, разгрузки | Да. Места крепления к ёмкости усилить стальными накладными пластинами. (предусмотреть строповочные петли с учётом баланса веса в 4 точках) |
| 2.17 | Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район) | Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, Метельное месторождение. |
| 2.18 | Габаритные размеры РГСН, таблица штуцеров | См приложение 2 |
| 3 | Климатические условия района строительства |
| 3.1 | Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район) | Метельное месторождение. Пуровский район, ЯНАО |
| 3.2 | Сейсмичность, балл | 5 |
| 3.3 | Климатическое условие по ГОСТ 15150-69 | ХЛ1 |
| 3.4 | Средняя температура наиболее холодной пятидневки района, с обеспеченностью 92%, °С | минус 47 |
| 3.5 | Средняя температура наиболее холодных суток, с обеспеченностью 98%, °С | минус 54 |
| 3.6 | Температура окружающего воздуха, °С (min/max) | от минус 55 до плюс 36 |
| 3.7 | Район по ветровой нагрузке по СП 20.13330.2011 | I |
| 3.8 | Район сейсмичности | 5 |
| 3.9 | Ветровая нагрузка, кПа (кгс/м2) | 0,23 (23) |
|  | 4. Дополнительные требования | Окончательную конструкторскую документацию (габаритные размеры, типы фланцевых соединений, DN патрубков) и комплектность поставки изделия согласовать с заказчиком до начала изготовления. Предусмотреть узлы крепления заземляющего устройства (не менее двух по диагонали с разных сторон резервуара) через болтовые соединения, обозначенные символом «заземление»» (ПУЭ п.1.7.118), предусмотреть меры против ослабления контактов (ПУЭ п.1.7.139). |
|  | 5. Комплект поставки | Паспорт в твердом переплете. - Запорная арматура с прокладками, крепежом и ответными фланцами в соответствии с настоящим приложением. Материал запорной арматуры – сталь 09Г2С, класс герметичности «А». - площадка обслуживания, лестница для подъема согласно эскизу на площадку обслуживания, площадка обслуживания с перилами - Люка-лазы должны быть снабжены прокладками и крепежом, стационарно установленными лестницами для спуска внутрь ёмкости. - дыхательный клапан во взрывобезопасном исполнении в комплекте с огнепреградителем. - люк замерной с крышкой (исполнение заводское из материала не дающего искры) Предусмотреть змеевик (тепло спутник Ду50) для подогрева продукта В конструкции резервуара возможны изменения по согласованию с Заказчиком. |

Таблицы размеров и штуцеров к емкости – 200м3

| Обозначе-ние | Назначение | DN, мм | PN, МПа | Тип уплотнительной поверхности по ГОСТ 33259-2015 | Наличие ответного фланца в комплекте | Наличие запорной арматуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Вход/выход жидкости | 100 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Да |
| Б | Вход/выход жидкости | 100 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Да |
| В | Вход/выход жидкости | 100 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Да |
| Г | Вход/выход жидкости | 100 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Да |
| Д | Замерной люк | 150 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Нет |
| Е | Клапан дыхательный стационарный | 200 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Нет |
| Ж | Люк-лаз (3шт) | 800 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Нет |
| З | Фланец дренажный для зачистки ёмкости | 300 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Да |
| И | Вход/выход жидкости | 100 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Да |
| К | Для отвода газа на свечу рассеивания | 150 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Да |
| Л1; Л2 | Для подключения выносной колонки (уравномера) | 50 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Да |
| М1; М2 | Змеевик для разогрева (вход пара/ выход пара) | 50 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Да |
| М3 | Пар в ёмкость для дегазации | 50 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Да |
| П1 | Кран-пробоотборник (1 м) | 50 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Да |
| П2 | Кран-пробоотборник (1,5 м) | 50 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Да |
| П3 | Кран-пробоотборник (2,0 м) | 50 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Да |
| П4 | Кран-пробоотборник (2,5 м) | 50 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Да |
| Р | Резервный штуцер для подключения приборов КИПиА | 150 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Да |
| Ф | Дренаж (2шт) | 100 | 1,6 | Исп. B | Исп. B | Да |