ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ЛАФЕТНЫЙ ПОЖАРНЫЙ КОМПЛЕКС

| Проектировщик |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | ООО «СКБ НТМ» |  |  |
| Месторасположение организации | Тюменская область, г.Тюмень, ул. Мельникайте д.106, оф 455 |  |  |
| Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| Главный инженер проектов | Зиберт К.И. |  | 02.19 |
| Главный специалист технологического отдела | Зиберт К.И. |  | 02.19 |
| Заказчик |  |  |  |
| Наименование организации | ОАО «НК «Янгпур» |  |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Необходимые сведения |  |
| --- | --- |
| Количество заказываемого оборудования, шт | 2 |
| 1. Назначение и основные требования | Лафетный пожарный комплекс предназначен для подачи огнетушащих веществ на тушение или водяное охлаждение защищаемого объекта и обеспечения безопасных условии работы «ствольщика» и (или) лафетного ствола от теплового потока. ЛПК должен представлять из себя единое комплектное изделие, состоящее из лафетного пожарного ствола, пожарной вышки универсальной. Комплектующие части должны быть взаимоувязаны по гидравлическим характеристикам (расход, напор, потери давления) и конструктивными решениями (параметры основания стойки, ветровые нагрузки, крепления ствола, щита, вышки). Крепления комплектующих должны предусматривать минимальный объем монтажных работ. Размеры лафетного ствола с элементами управления, а также ВПЭ для удобства работы ствольщика и (или) проведения технического обслуживания должны обеспечивать расстояние в пределах 0,5 метров до ограждений вышки. |
| 2. Место установки | Метельное м.р. Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, МО - г. Губкинский. |
| 3. Тип, габаритные размеры, масса - тип: - масса, кг., не более: - габаритные и присоединительные размеры, не более, мм.: - гарантийный срок, мес., не менее: - срок эксплуатации, лет, не менее: | - ЛСД –С20Р(Ех) – Лафетный ствол с дистанционным управлением с помощью удалённого пульта управления до 15 метров от места размещения ЛСД с расходом 20 л/с - 450 - А = 2800; Н = 1000; D = 800; D1 = 720; D0 = 24. (см. Приложение 1) - 12 - 20 |
| 4. Климатическое исполнение: | ХЛ |
| 5. Высота вышки, м.: | 2 |
| 6. Условный диаметр подводящего трубопровода к вышки мм.: | Т (150) |
| 7. Условный диаметр фланца для присоединения лафетного ствола | Ф (80) – фланец 80-16-01 ГОСТ 33259-2015 |
| 8. Материал исполнения вышки: | М(09) – сталь 09Г2С |
| 9. Номинальный расход лафетного ствола, л/сек: | 20 |
| 10. Тип насадка лафетного ствола: | С - стационарный ствол с водяным насадком для подачи сплошной струи |
| 11. Материал изготовления насадка лафетного ствола: | Н(1) - алюминиевый сплав АД1 для водяного насадка |
| 12. Материал изготовления поворотного устройства лафетного ствола | ПУ(09) - сталь 09Г2С |
| 13. Номинальное давление на входе лафетного ствола, МПа | 0,8 |
| 14. Технические требования по эксплуатации ЛСД: | - На открытом воздухе с условиями эксплуатации ХЛ; - Питание ЛСД от сети 220 В категории I; - Подключение ЛСД к пожарной магистрали через фланец ДУ 150; - Давление воды перед лафетным стволом 0,8 Мпа; - Угол поворота лафетного ствола по координате Х (0-240) град; - Угол поворота лафетного ствола по координате У (+90 – мин 45) град; - Дальность подачи сплошной струи воды не менее 50 м; - Размер площадки размещения ЛСД (2,2х2,2) м и высотой 2 м; - Под площадкой предусмотреть установку сливного ручного затвора; - Управление ЛСД должно осуществляться с помощью удалённого кнопочного пульта управления. |
| 15. Пожарная вышка: | - КОФ - комплект ответных фланцев с крепежом и прокладками – 2 шт.: - тип ответного фланца по ГОСТ 33259-2015 – 150-16-01; - материал изготовления ответного фланца – сталь 09Г2С; - материал крепежа – сталь 09Г2С. |
| 16. Комплект закупки на одну установку ЛСД-С20Р-ГОСТ 51115- «Страж» уровень взрывозащиты IExd(ib)IICT5, в следующей комплектации: | - Лафетный ствол в сборе (электроприводы: мотор-редуктор напряжение 24 В; с основанием под фланец ДУ-80) (ствольные трубы - из нерж. стали) (Взрывозащищенное исполнение); - Насадок водо-пенный (расход 20 л/с); - Комплект кабелей от ствола к блоку управления приводами (установлены на стволе) – 10 м.; - Блок управления приводом МАСБ 425530.001 (тип взрывозащиты lExd(ib) IICT5 ) с модулем привода , встроенным источником питания 220/24В, 220/12В и платой барьера; - Термошкаф с монтажной панелью в сборе коммутационными коробками; - Местный пульт управления 6-ти кнопочный с кабелем 15 м (Взрывозащищенное исполнение); - Дисковый затвор (дист. управление) (220В) под фланец ДУ-80 (Взрывозащищенное исполнение); - Техническое описание, паспорт; - Комплект монтажных частей (разъёмы, ключ на 17, рукоятка прибора); - Комплект зап. частей: резиновые кольца, прокладка паронитовая; - Упаковочная тара (деревянный ящик); - Манометр с делением до 1,5 Мпа; - Ручной водяной сливной затвор; - Пожарная вышка для размещения ЛСД. |
| 17. Требования к изготовлению | Приварка фланцев ПВУ, ЛС в составе ЛПК к корпусу согласно ГОСТ 16037-У5 (шов двусторонний), остальные сварные швы - согласно ГОСТ 14771. После приварки все швы зачищаются от окалин. Сварные швы проточных трубопроводных частей ПВУ, ЛС, ВПЭ в составе ЛПК должны проверяться на герметичность гидравлическим давлением Рпр=1,25р. Требования к лакокрасочным покрытиям: - поворотное устройство лафетного ствола (ЛС) окрашено порошковым методом с термической обработкой; - вышка ПВУ окрашена методом безвоздушного напыления. |
| 18. Требования к разрешительной и сопроводительной документации | В состав разрешительной документации должны входить следующие документы: - сертификат о соответствии требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 на лафетный ствол; - сертификат системы качества ИСО 9001; - свидетельство Национального агентства контроля сварки (НАКС) |

Приложение №1

Габаритные и присоединительные размеры