Приложение 2

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Приложение 2.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗАДВИЖКУ КЛИНОВУЮ

С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

| 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип арматуры |  | Задвижка клиновая с электроприводом |  |  |
| Назначение |  | В качестве запорного устройства |  |  |
| Режим работы трубопровода |  | Непрерывный  350 дней в год, 8400 часов. |  |  |
| 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ |  |  |  |  |
| - ГОСТ 356-80 «Арматура и детали трубопроводов. Давления условные пробные и рабочие. Ряды»; - ГОСТ Р 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Классы и нормы герметичности затворов»; - ГОСТ 30852.5-2002 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения»; - ГОСТ 30852.11-2002 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам»; - ГОСТ 12.1.007-76* «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»; - ГОСТ 30852.9-2002 "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон"; - НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; - СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7» |  |  |  |  |
| - ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |  |  |  |
| Климатические условия района строительства принять по СП 131.13330.2012 |  |  |  |  |
| Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район) |  | Известинский лицензионный участок Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, МО – г. Губкинский |  |  |
| Сейсмичность, балл |  | 5 |  |  |
| Климатическое условие по ГОСТ 15150-69 |  | ХЛ1 |  |  |
| Средняя температура наиболее холодной пятидневки района, с обеспеченностью 92%, °С |  | минус 47 |  |  |
| Средняя температура наиболее холодных суток, с обеспеченностью 98%, °С |  | минус 54 |  |  |
| Температура окружающего воздуха, °С (min/max) |  | от минус 55 до плюс 36 |  |  |
| Район по ветровой нагрузке по СП 20.13330.2011 |  | I |  |  |
| Район сейсмичности |  | 5 |  |  |
| Ветровая нагрузка, кПа (кгс/м2) |  | 0,23 (23) |  |  |
| 4 ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |
| Место установки изделия |  |  | Надземное |  |
| Количество, шт. |  |  | 7 |  |
| Условный проход (номинальный размер) DN (Ду), мм |  |  | 200 |  |
| Максимальное рабочее (нормативное) давление, PN (Pу), МПа |  |  | 1,6 |  |
| Перепад давления на затворе при открытии, МПа |  |  | 1,6 |  |
| Возможность заужения прохода |  |  | Нет |  |
| Герметичность затвора по ГОСТ Р 9544-2015 |  |  | Класс «А» |  |
| Комплектность поставки |  |  |  | - ответные фланцы по ГОСТ 33259-2015, прокладки и крепежные изделия/шпильки, гайки. |
| 5 ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ |  |  |  |  |
| Наименование рабочей среды и ее агрегатное состояние |  |  |  | Нефть |
| Температура рабочей среды, 0С |  |  |  | От плюс 5ºС до плюс 80ºС |
| Объем перекачиваемой среды, м3/сут |  |  |  | 1200-3000 |
| Компонентно-групповой состав |  |  |  | См. приложение 2.2 |
| 6 УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |  |  |  |
| Управление | Дистанционное/местное |  |  |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69* | ХЛ |  |  |  |
| Категория размещения изделий по ГОСТ 15150-69* | 1 |  |  |  |
| Присоединение к трубопроводу | Фланцевое |  |  |  |
| Размеры стыкуемых труб, мм | 219х8 |  |  |  |
| Материал стыкуемой трубы | 09Г2С |  |  |  |
| Категория и группа взрывоопасной смеси по ГОСТ Р 30852.5-2002, ГОСТ Р 30852.11-2002, класс взрывоопасной зоны по ГОСТ Р 30852.9-2002 и ПУЭ, класс опасности среды по ГОСТ 12.1.007-76* | В-Iг, класс опасности – 1 |  |  |  |
| 7 ТРЕБОВАНИЯ К ЭЕКТРОПРИВОДУ |  |  |  |  |
| - Тип привода | Электрический |  |  |  |
| - Марка привода | Определяет производитель арматуры |  |  |  |
| - Конструктивное исполнение | Взрывозащищенный |  |  |  |
| Исполнение привода | Взрывобезопасное, степень защиты оболочки не ниже IP65 |  |  |  |
| - Маркировка взрывозащиты | не ниже 1ExdIIBT4 |  |  |  |
| - Напряжение цепи питания, В | 380 |  |  |  |
| - Напряжение цепей управления, В | 24 |  |  |  |
| - Тип дублера | Ручной |  |  |  |
| - Требуемое время перекрытия, сек | Определяет производитель арматуры |  |  |  |
| - Дополнительные требования к приводу | Электропривод со встроенными пусковой аппаратурой, переключателем режима управления с замком, индикаторами положения и неисправности крана. |  |  |  |
| 8 ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ |  |  |  |  |
| Назначенный полный ресурс работы оборудования - не менее 20 лет. Гарантийный срок работы оборудования - 24 месяца с момента передачи оборудования в промышленную эксплуатацию. |  |  |  |  |
| 9 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИКЕ |  |  |  |  |
| 9.1 Блок управления должен быть встроен в электропривод. |  |  |  |  |
| 9.2 Питание цепей управления предусмотреть от встроенного источника питания. Напряжение цепей управления 24 В постоянного напряжения. |  |  |  |  |
| 9.3 Блок управления должен иметь возможность принимать следующие сигналы от АСУ ТП: - открыть (с.к. НО); - закрыть (с.к. НО); - стоп (с.к. НО). |  |  |  |  |
| 9.4 Блок управления приводом должен передавать следующие сигналы в АСУ ТП: - неисправность задвижки (с.к. НО); - задвижка открыта (с.к. НО); - задвижка закрыта (с.к. НО); - дистанционное управление включено (с.к. НО); - превышение момента на открытие/закрытие (с.к. НО); - нет напряжения питания (с.к. НО) - задвижка открывается/закрывается (с.к. НО). |  |  |  |  |
| 9.5 В комплект поставки включить кабельный ввод для подключения небронированного кабеля в металлорукаве РЗ-Ц-П-20. |  |  |  |  |
| 9.6 Блок управления приводом должен иметь органы управления краном для переключения управления "Местное", "Дистанционное", "Выключено", кнопки "Открыть", "Закрыть", "Стоп", индикаторы состояния привода и положения рабочего органа крана, встроенный обогрев блока электроники, концевых и моментных выключателей. |  |  |  |  |
| 10 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |
| 10.1 Материальное исполнение (марка стали) корпуса арматуры и деталей, соприкасающихся с транспортируемым продуктом, должны отвечать характеристике и параметрам рабочей среды (раздел 5). Коррозионная стойкость материала арматуры должна быть: - стойкость к общей коррозии, мм/год - не более 0,1; - стойкость к водородному растрескиванию CLR (CTR), % - не более 6 (3); - стойкость к сульфидному коррозионному растрескиванию под напряжением δth от δ0,2, % - не менее 70. |  |  |  |  |
| 10.2 Гидравлические испытания арматуры в заводских условиях на прочность и герметичность выполнить согласно ГОСТ 356-80 |  |  |  |  |
| 10.3 Испытание арматуры на ударную вязкость не менее 20 Дж/см2 при температуре минус 60 °С. |  |  |  |  |
| 10.4 Защитное покрытие поверхности запорной арматуры произвести атмосферостойким лакокрасочным покрытием по международной политре RAL для климатического исполнения ХЛ1. |  |  |  |  |

Приложение №2.2

Физико-химические свойства и состав нефти

|  | Наименование показателя, единица измерения | ТНПА на метод испытаний | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вязкость кинематическая, мм2/с: - при 20 ˚C - при 50 ˚C | ASTM D 445-15 | 5,1348 2,2035 |
|  | Температура потери текучести, ˚C | ASTM D 5853-95 (Метод А) | + 1 |
|  | Содержание, % масс: -асфальтенов -смол силикагелевых | ГОСТ 11858-66 | 0,07 3,85 |
|  | Температура затвердевания парафина, ˚C | ГОСТ 11851-85 (Метод Б) | 56 |
|  | Компонентный состав нефти, % масс: - метан - этан - пропан - изо-бутан - н-бутан изо-пентан - н-пентан - гексаны - гептаны остаток | ГОСТ 13379-82 | 0,003 0,064 0,740 0,606 1,622 1,250 1,619 3,011 3,860 87,223 |
|  | Массовая концентрация компонентов, млн-1: - сероводород - метилмеркаптан - этилмеркаптан | ГОСТ Р 50802-95 | отс. отс. отс. |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Приложение 2.3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗАДВИЖКУ КЛИНОВУЮ

С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

| 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип арматуры |  | Задвижка клиновая с электроприводом |  |  |
| Назначение |  | В качестве запорного устройства |  |  |
| Режим работы трубопровода |  | Непрерывный  350 дней в год, 8400 часов. |  |  |
| 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ |  |  |  |  |
| - ГОСТ 356-80 «Арматура и детали трубопроводов. Давления условные пробные и рабочие. Ряды»; - ГОСТ Р 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Классы и нормы герметичности затворов»; - ГОСТ 30852.5-2002 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения»; - ГОСТ 30852.11-2002 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам»; - ГОСТ 12.1.007-76* «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»; - ГОСТ 30852.9-2002 "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон"; - НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; - СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7» |  |  |  |  |
| - ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |  |  |  |
| Климатические условия района строительства принять по СП 131.13330.2012 |  |  |  |  |
| Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район) |  | Известинский лицензионный участок Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, МО – г. Губкинский |  |  |
| Сейсмичность, балл |  | 5 |  |  |
| Климатическое условие по ГОСТ 15150-69 |  | ХЛ1 |  |  |
| Средняя температура наиболее холодной пятидневки района, с обеспеченностью 92%, °С |  | минус 47 |  |  |
| Средняя температура наиболее холодных суток, с обеспеченностью 98%, °С |  | минус 54 |  |  |
| Температура окружающего воздуха, °С (min/max) |  | от минус 55 до плюс 36 |  |  |
| Район по ветровой нагрузке по СП 20.13330.2011 |  | I |  |  |
| Район сейсмичности |  | 5 |  |  |
| Ветровая нагрузка, кПа (кгс/м2) |  | 0,23 (23) |  |  |
| 4 ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |
| Место установки изделия |  |  | Надземное |  |
| Количество, шт. |  |  | 3 |  |
| Условный проход (номинальный размер) DN (Ду), мм |  |  | 150 |  |
| Максимальное рабочее (нормативное) давление, PN (Pу), МПа |  |  | 4,0 |  |
| Перепад давления на затворе при открытии, МПа |  |  | 4,0 |  |
| Возможность заужения прохода |  |  | Нет |  |
| Герметичность затвора по ГОСТ Р 9544-2015 |  |  | Класс «А» |  |
| Комплектность поставки |  |  |  | - ответные фланцы по ГОСТ 33259-2015, прокладки и крепежные изделия/шпильки, гайки. |
| 5 ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ |  |  |  |  |
| Наименование рабочей среды и ее агрегатное состояние |  |  |  | Нефть |
| Температура рабочей среды, 0С |  |  |  | От плюс 5ºС до плюс 80ºС |
| Объем перекачиваемой среды, м3/сут |  |  |  | 1200-3000 |
| Компонентно-групповой состав |  |  |  | См. приложение 2.4 |
| 6 УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |  |  |  |
| Управление | Дистанционное/местное |  |  |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69* | ХЛ |  |  |  |
| Категория размещения изделий по ГОСТ 15150-69* | 1 |  |  |  |
| Присоединение к трубопроводу | Фланцевое |  |  |  |
| Размеры стыкуемых труб, мм | 159х8 |  |  |  |
| Материал стыкуемой трубы | 09Г2С |  |  |  |
| Категория и группа взрывоопасной смеси по ГОСТ Р 30852.5-2002, ГОСТ Р 30852.11-2002, класс взрывоопасной зоны по ГОСТ Р 30852.9-2002 и ПУЭ, класс опасности среды по ГОСТ 12.1.007-76* | В-Iг, класс опасности – 1 |  |  |  |
| 7 ТРЕБОВАНИЯ К ЭЕКТРОПРИВОДУ |  |  |  |  |
| - Тип привода | Электрический |  |  |  |
| - Марка привода | Определяет производитель арматуры |  |  |  |
| - Конструктивное исполнение | Взрывозащищенный |  |  |  |
| Исполнение привода | Взрывобезопасное, степень защиты оболочки не ниже IP65 |  |  |  |
| - Маркировка взрывозащиты | не ниже 1ExdIIBT4 |  |  |  |
| - Напряжение цепи питания, В | 380 |  |  |  |
| - Напряжение цепей управления, В | 24 |  |  |  |
| - Тип дублера | Ручной |  |  |  |
| - Требуемое время перекрытия, сек | Определяет производитель арматуры |  |  |  |
| - Дополнительные требования к приводу | Электропривод со встроенными пусковой аппаратурой, переключателем режима управления с замком, индикаторами положения и неисправности крана. |  |  |  |
| 8 ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ |  |  |  |  |
| Назначенный полный ресурс работы оборудования - не менее 20 лет. Гарантийный срок работы оборудования - 24 месяца с момента передачи оборудования в промышленную эксплуатацию. |  |  |  |  |
| 9 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИКЕ |  |  |  |  |
| 9.1 Блок управления должен быть встроен в электропривод. |  |  |  |  |
| 9.2 Питание цепей управления предусмотреть от встроенного источника питания. Напряжение цепей управления 24 В постоянного напряжения. |  |  |  |  |
| 9.3 Блок управления должен иметь возможность принимать следующие сигналы от АСУ ТП: - открыть (с.к. НО); - закрыть (с.к. НО); - стоп (с.к. НО). |  |  |  |  |
| 9.4 Блок управления приводом должен передавать следующие сигналы в АСУ ТП: - неисправность задвижки (с.к. НО); - задвижка открыта (с.к. НО); - задвижка закрыта (с.к. НО); - дистанционное управление включено (с.к. НО); - превышение момента на открытие/закрытие (с.к. НО); - нет напряжения питания (с.к. НО) - задвижка открывается/закрывается (с.к. НО). |  |  |  |  |
| 9.5 В комплект поставки включить кабельный ввод для подключения небронированного кабеля в металлорукаве РЗ-Ц-П-20. |  |  |  |  |
| 9.6 Блок управления приводом должен иметь органы управления краном для переключения управления "Местное", "Дистанционное", "Выключено", кнопки "Открыть", "Закрыть", "Стоп", индикаторы состояния привода и положения рабочего органа крана, встроенный обогрев блока электроники, концевых и моментных выключателей. |  |  |  |  |
| 10 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |
| 10.1 Материальное исполнение (марка стали) корпуса арматуры и деталей, соприкасающихся с транспортируемым продуктом, должны отвечать характеристике и параметрам рабочей среды (раздел 5). Коррозионная стойкость материала арматуры должна быть: - стойкость к общей коррозии, мм/год - не более 0,1; - стойкость к водородному растрескиванию CLR (CTR), % - не более 6 (3); - стойкость к сульфидному коррозионному растрескиванию под напряжением δth от δ0,2, % - не менее 70. |  |  |  |  |
| 10.2 Гидравлические испытания арматуры в заводских условиях на прочность и герметичность выполнить согласно ГОСТ 356-80 |  |  |  |  |
| 10.3 Испытание арматуры на ударную вязкость не менее 20 Дж/см2 при температуре минус 60 °С. |  |  |  |  |
| 10.4 Защитное покрытие поверхности запорной арматуры произвести атмосферостойким лакокрасочным покрытием по международной политре RAL для климатического исполнения ХЛ1. |  |  |  |  |

Приложение №2.4

Физико-химические свойства и состав нефти

|  | Наименование показателя, единица измерения | ТНПА на метод испытаний | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вязкость кинематическая, мм2/с: - при 20 ˚C - при 50 ˚C | ASTM D 445-15 | 5,1348 2,2035 |
|  | Температура потери текучести, ˚C | ASTM D 5853-95 (Метод А) | + 1 |
|  | Содержание, % масс: -асфальтенов -смол силикагелевых | ГОСТ 11858-66 | 0,07 3,85 |
|  | Температура затвердевания парафина, ˚C | ГОСТ 11851-85 (Метод Б) | 56 |
|  | Компонентный состав нефти, % масс: - метан - этан - пропан - изо-бутан - н-бутан изо-пентан - н-пентан - гексаны - гептаны остаток | ГОСТ 13379-82 | 0,003 0,064 0,740 0,606 1,622 1,250 1,619 3,011 3,860 87,223 |
|  | Массовая концентрация компонентов, млн-1: - сероводород - метилмеркаптан - этилмеркаптан | ГОСТ Р 50802-95 | отс. отс. отс. |