Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования: Автоматический ввод резерва (АВР) в отдельном шкафу с автоматическим запуском ДГУ.

наименование товаров (работ, услуг)

Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг)

- Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):

  - Наименование: Блок АВР для дизельного генератора 25кВт с системой автозапуска.

  - Количество: 1 шт.

  - Технические характеристики:

    - Назначение: для автоматического запуска дизельного генератора в момент пропадания основного источника электроэнергии и переключения нагрузки.

    - Номинальная мощность, кВт: 30;

1.3.3. Номинальный ток, А: 63;

1.3.4. Напряжение питания, В: 400;

1.3.5. Число фаз: 3;

1.3.6. Количество вводов: 2 (основной - сеть, резервный – генератор);

1.3.7. Аппараты на вводных линиях: автоматический выключатель;

1.3.8. Аппарат на отходящей линии: автоматический выключатель

1.3.9. Режим работы: автоматический;

1.3.10. Управление ДГУ (сухой контакт): ПУСК-замкнутый контакт, СТОП-разомкнут;

1.3.11.  Ввод кабелей цепи нагрузки: снизу;

1.3.12. Ввод питающих кабелей: снизу;

1.3.11. Комплектующие: IEK;

1.3.13. Вариант исполнения: Контроллер;

1.3.14. Коммутация силовых цепей: силовые контакторы;

1.3.15. Время переключения, сек: 0,5-1;

1.3.16. Частота, Гц: 50;

1.3.17. Алгоритм работы: приоритет первого ввода;

1.3.18. Тип блокировки: электрическая, механическая;

1.3.19. Конструкция: Шкаф навесной, уличного исполнения;

1.3.20. Обогрев шкафа: есть;

1.3.21. Подзарядка АКБ: модуль для подзарядки аккумуляторных батарей генератора (5А).

1.3.22. Диапазон рабочих температур: от -40С0 до +60С0;

1.3.23. Степень защиты корпуса: IP31

1.3.24. Ориентировочные размеры (ВхШхГ), мм: 500х400х220

1.3.25.  Гарантия: 1 год.

Схема