Приложение -1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Релейный модуль 24В

наименование товаров (работ, услуг)

Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг)

- Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):

  - Наименование: Релейный модуль.

  - Количество (объем): 65 шт.

  - Технические характеристики:

    - Состав комплекта:

      - Реле с одним переключателем 24 В постоянного тока.

      - Розетка с безвинтовыми клеммами (пружинный зажим) для реле, с световым индикатором.

    - Рабочая среда:

      - Температура окружающей среды -40…+70С°.

    - Характеристики катушки

      - Номинальное напряжение – 24 Вольт

      - Рабочий диапазон – от 19,2 до 26,4 Вольт

      - Напряжение удержания – 14,4 В

      - Напряжение отключения – 2,4 В

      - Номинальный ток – при номинальном напряжении – 10,4 мА

      - Потребляемая мощность – при номинальном напряжении 0,3Вт

    - Характеристики контактов:

      - Контактная группа (конфигурация) 1СО (SPDT)

      - Номинальный ток – 6 Ампер

      - Максимальный ток – 10 Ампер

      - Номинальное напряжение – 250 вольт переменного тока

      - Максимальное напряжение – 400 вольт переменного тока

      - Номинальная нагрузка AC1 – 1500 ВА

      - Номинальная нагрузка AC15 (230 B) – 300 ВА

      - Минимальная коммутируемая мощность – 500 мВт

    - Технические параметры

      - Габаритные размеры – высота 76 мм., ширина 6,2 мм., длина 93,6 мм.

      - Meханическая долговечность – 10х106 циклов

      - Электр. долговечность при номинальной нагрузке АС1 – 60х103 циклов

      - Время вкл/выкл – 6 мс

      - Установка на din рейку 35 мм.

  - Потребительские характеристики:

    - Изделие новое, не бывшее в эксплуатации.

    - Комплект документов (обязательно к предоставлению): паспорт (формуляр, этикетка) в оригинале, руководство по монтажу и эксплуатации,

  - Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):

    - Юридическое лицо.

    - Непосредственный изготовитель изделия или его официальный торговый представитель.

  - Рекомендуемые критерии оценки предложений участников закупки по технической части (указываются по значимости в порядке убывания).

    - Стоимость комплекта.

    - Срок поставки.

    - Требование и размер предоплаты.

- Перечень дополнительных технических и потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг):

  - Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ЯНАО, г. Губкинский, промзона, панель 8, производственная база №0010.

  - Срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): октябрь 2026 г.

  - Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг: гарантия на продукцию не менее 1 года с даты ввода в эксплуатацию.

Релейный модуль

наименование товаров (работ, услуг)

Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг)

- Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):

  - Наименование: Релейный модуль.

  - Количество (объем): 35 шт.

  - Технические характеристики:

    - Состав комплекта:

      - Реле с одним переключателем 230 В постоянного тока.

      - Розетка с безвинтовыми клеммами (пружинный зажим) для реле, с световым индикатором.

    - Рабочая среда:

      - Температура окружающей среды -40…+70С°.

    - Характеристики катушки

      - Номинальное напряжение – 230 Вольт

      - Рабочий диапазон – от 176 до 264 Вольт переменного тока

      - Номинальный ток – при номинальном напряжении – 1 мА

      - Потребляемая мощность – при номинальном напряжении 0,9Вт

    - Характеристики контактов:

      - Контактная группа (конфигурация) 1СО (SPDT)

      - Номинальный ток – 6 Ампер

      - Максимальный ток – 10 Ампер

      - Номинальное напряжение – 250 вольт переменного тока

      - Максимальное напряжение – 400 вольт переменного тока

      - Номинальная нагрузка AC1 – 1500 ВА

      - Номинальная нагрузка AC15 (230 B) – 300 ВА

      - Минимальная коммутируемая мощность – 500 мВт

    - Технические параметры

      - Габаритные размеры – высота 76 мм., ширина 6,2 мм., длина 93,6 мм.

      - Meханическая долговечность – 10х106 циклов

      - Электр. долговечность при номинальной нагрузке АС1 – 60х103 циклов

      - Время вкл/выкл – 6 мс

      - Установка на din рейку 35 мм.

  - Потребительские характеристики:

    - Изделие новое, не бывшее в эксплуатации.

    - Комплект документов (обязательно к предоставлению): паспорт (формуляр, этикетка) в оригинале, руководство по монтажу и эксплуатации,

  - Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):

    - Юридическое лицо.

    - Непосредственный изготовитель изделия или его официальный торговый представитель.

  - Рекомендуемые критерии оценки предложений участников закупки по технической части (указываются по значимости в порядке убывания).

    - Стоимость комплекта.

    - Срок поставки.

    - Требование и размер предоплаты.

- Перечень дополнительных технических и потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг):

  - Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ЯНАО, г. Губкинский, промзона, панель 8, производственная база №0010.

  - Срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): октябрь 2026 г.

  - Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг: гарантия на продукцию не менее 1 года с даты ввода в эксплуатацию.