Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

НА РЕЗЕРВУАР (РВС-1000 м3)

| Заказчик |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации |  | ОАО «НК «Янгпур» |  |  |
| Месторасположение организации |  |  |  |  |
| 1 | Ф. И. О., должность | Начальник отдела капитального строительства Дьяченко А.В. |  |  |
|  | Контактный телефон | 8(34936)5-23-64 (доб.219) |  |  |
|  | E-mail | oks@yangpur.ru |  |  |
| 2 | Ф. И. О., должность | Главный механик Третьяков А.В. |  |  |
|  | Контактный телефон | 8(34936)5-23-64 (доб.106) |  |  |
|  | E-mail | oks@yangpur.ru |  |  |
| 3 | Ф. И. О., должность | Главный энергетик Попов Д.С. |  |  |
|  | Контактный телефон | 8(34936)5-23-64 (доб.115) |  |  |
|  | E-mail | Energy@yangpur.ru |  |  |
| 4 | Ф. И. О., должность | Начальник службы МАС - главный метролог Малицкий К.М. |  |  |
|  | Контактный телефон | 8(34936)5-23-64 (доб.203) |  |  |
|  | E-mail | Kip@yangpur.ru |  |  |
|  | Контактный телефон | 8(34936)5-23-64 (доб.345) |  |  |
|  | E-mail |  |  |  |
| 5 | Ф. И. О., должность | Главный инженер Белозор Евгений Павлович |  |  |
|  | Контактный телефон | 8(34936)5-23-64 (доб.103) |  |  |
|  | E-mail |  |  |  |

Технические требования составлены на резервуар вертикальный стальной, предназначенный для отстаивания сырой нефти, поступающей с кустовых площадок и отделения нефти с дальнейшей откачкой для дальнейшей подготовки.

| - КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район) |  |  |  |  |  | Известинское м.р. Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, МО – г. Губкинский. |  |  |
|  | Средняя температура наиболее холодной пятидневки района, с обеспеченностью 92%, °С |  |  |  |  |  | минус 47 |  |  |
|  | Средняя температура наиболее холодных суток, с обеспеченностью 98%, °С |  |  |  |  |  | минус 54 |  |  |
|  | Температура окружающего воздуха, °С |  |  |  | min |  | минус 55 |  |  |
|  |  |  |  |  | max |  | плюс 36 |  |  |
|  | Сейсмичность района строительства по СП 14.13330.2014, не более, баллов |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | Ветровая нагрузка, кПа (кгс/м2) |  |  |  |  |  | 0,23 (23) |  |  |
|  | Район по ветровой нагрузке по СП 20.13330.2016 |  |  |  |  |  | I |  |  |
|  | Нормативная снеговая нагрузка, кПа (кгс/м2) |  |  |  |  |  | 2,5 (250) |  |  |
|  | Снеговой район по СП 20.13330.2016 |  |  |  |  |  | V |  |  |
| - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обозначение по технологической схеме |  |  |  |  |  | РВС |  |  |
|  | Количество, шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем резервуара, номинальный, м3 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  | ХЛ1 |  |  |
|  | Режим работы |  |  |  |  |  | Непрерывный, круглосуточный, круглогодичный |  |  |
|  | Расположение резервуара |  |  |  |  |  | Наземное |  |  |
|  | Тип резервуара |  |  |  |  |  | Резервуар со стационарной крышей без понтона |  |  |
|  | Подача инертного газа в газовое пространство резервуара |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
|  | Геометрические характеристики резервуара: | - Внутренний диаметр резервуара, м |  |  |  |  | 10,3 |  |  |
|  |  | - Высота стенки резервуара, м |  |  |  |  | 12,5 |  |  |
|  | Рабочий уровень налива хранимого продукта, v |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Производительность заполнения резервуара, макс., м3/ч |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | Производительность опорожнения резервуара, макс., м3/ч |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | Максимальная температура корпуса резервуара, °С |  |  |  |  |  | Не выше плюс 180 |  |  |
|  | Минимальная температура корпуса резервуара, °С |  |  |  |  |  | Не ниже минус 65 |  |  |
|  | Рабочее давление (изб.), МПа |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  | Внутреннее избыточное давление, не более, МПа |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  | Относительное разрежение в газовом пространстве, не более, МПа |  |  |  |  |  | 0,0002 |  |  |
|  | Материал (по ГОСТ 19281) |  |  | Стенки, днища, крыши |  |  | 09Г2С |  |  |
|  |  |  |  | Патрубков, штуцеров, люков/фланцев |  |  | 09Г2С |  |  |
|  | Прибавка для компенсации коррозии, не менее, мм |  |  | На днище |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | На стенку |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | На крышу |  |  | 1 |  |  |
|  | Толщина металла (стенки, днища и крыши), мм (с учетом прибавки для компенсации коррозии) |  |  |  |  |  | Не менее 6 |  |  |
|  | Класс опасности по ГОСТ 31385 |  |  |  |  |  | IV |  |  |
|  | Класс зоны по Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  |  | Взрывоопасная зона |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Категория по пожарной опасности |  |  | - |  |  |
|  | Класс зоны по ПУЭ |  |  |  |  |  | В-Iг |  |  |
|  | Уровень ответственности зданий и сооружений по Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  |  |  |  |  | Нормальный |  |  |
|  | Срок службы, лет |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| - Физико химические свойства нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателя, единица измерения |  |  | ТНПА на метод испытаний |  |  |  | Результаты испытаний |  |
|  | Вязкость кинематическая, мм2/с: - при 20 ˚C - при 50 ˚C |  |  | ASTM D 445-15 |  |  |  | 5,1348 2,2035 |  |
|  | Температура потери текучести, ˚C |  |  | ASTM D 5853-95 (Метод А) |  |  |  | + 1 |  |
|  | Содержание, % масс: -асфальтенов -смол силикагелевых |  |  | ГОСТ 11858-66 |  |  |  | 0,07 3,85 |  |
|  | Температура затвердевания парафина, ˚C |  |  | ГОСТ 11851-85 (Метод Б) |  |  |  | 56 |  |
|  | Компонентный состав нефти, % масс: - метан - этан - пропан - изо-бутан - н-бутан изо-пентан - н-пентан - гексаны - гептаны остаток |  |  | ГОСТ 13379-82 |  |  |  | 0,003 0,064 0,740 0,606 1,622 1,250 1,619 3,011 3,860 87,223 |  |
|  | Массовая концентрация компонентов, млн-1: - сероводород - метилмеркаптан - этилмеркаптан |  |  | ГОСТ Р 50802-95 |  |  |  | отс. отс. отс. |  |
|  | Физико – химические свойства подтоварной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателя |  |  | Единица измерения |  |  |  | Результат |  |
|  | Водородный показатель |  |  | pH |  |  |  | 7,03 |  |
|  | Взвешенные вещества |  |  | мг\дм3 |  |  |  | 982,0 |  |
|  | Нефтепродукты |  |  | мг\дм3 |  |  |  | 2,3 |  |
|  | Сухой остаток |  |  | мг\дм3 |  |  |  | 33020,0 |  |
|  | Кислород растворенный |  |  | мг\дм3 |  |  |  | 32,60 |  |
|  | Минерализация |  |  | мг\дм3 |  |  |  | 33157,0 |  |
|  | Железно общее |  |  | мг\дм3 |  |  |  | 58,67 |  |
|  | Железо Fe2+ |  |  | мг\дм3 |  |  |  | 32,00 |  |
|  | Механические примеси |  |  | мг\дм3 |  |  |  | 312,8 |  |
|  | Ионный состав: |  |  | мг\дм3 |  |  |  |  |  |
|  | Калий |  |  | мг\дм3 |  |  |  | 190,0(4,87 мг\экв.) |  |
|  | Кальций |  |  | мг\дм3 |  |  |  | 1020,0(50,90 мг\экв.) |  |
|  | Магний |  |  | мг\дм3 |  |  |  | 61,0(5,02 мг\экв.) |  |
|  | Натрий |  |  | мг\дм3 |  |  |  | 11790,0(512,6 мг\экв.) |  |
|  | Аммоний ион |  |  | мг\дм3 |  |  |  | 86,00(20,64 мг\экв.) |  |
|  | Гидрокарбонат – ион |  |  | мг\дм3 |  |  |  | 488,0(8,0 мг\экв.) |  |
|  | - Сульфат – ион |  |  | мг\дм3 |  |  |  | <20,0 |  |
|  | - Хлорид – ион |  |  | мг\дм3 |  |  |  | 19503,0(550,0 мг\экв.) |  |
|  | Физико – химические свойства попутного нефтяного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компонентный состав: |  |  |  |  |  |  | %,,объемн. |  |
|  | Кислород(О2) |  |  |  |  |  |  | 0,660 |  |
|  | Азот(N2) |  |  |  |  |  |  | 2,870 |  |
|  | Углекислый газ(CO2) |  |  |  |  |  |  | 1,070 |  |
|  | Метан(CH4) |  |  |  |  |  |  | 77,688 |  |
|  | Этан(C2H6) |  |  |  |  |  |  | 7,024 |  |
|  | Пропан(C3H8) |  |  |  |  |  |  | 6,300 |  |
|  | i-бутан(C4H10) |  |  |  |  |  |  | 1,300 |  |
|  | n-бутан(C4H10) |  |  |  |  |  |  | 2,230 |  |
|  | i-пентан(C5H12) |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  |
|  | n - пентан(C5H12) |  |  |  |  |  |  | 0,291 |  |
|  | Гексан + высш.(С6H14 + высш.) |  |  |  |  |  |  | 0,167 |  |
|  | Данные получены при нормальных условиях(t = 200C, р = 101,325 кПа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие требования для строительных конструкций |  |  |  |  |  | Конструкция резервуара должна соответствовать требованиям ГОСТ 31385-2016 (с поправками), Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов", утвержденным приказом федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №529, СП 16.13330.2017, настоящих ТТ. |  |  |
|  | Требования к изготовлению |  |  |  |  |  | РВС изготовить по техническим условиям завода-изготовителя в соответствии с настоящими ТТ |  |  |
|  | Требования к состоянию изготовленного оборудования/ конструкции |  |  |  |  |  | - вновь изготовленное и ремонтопригодное, в том числе и на месте эксплуатации; - должно соответствовать условиям эксплуатации; - материальное исполнение применяемого оборудования должно обеспечить его сохранность при транспортировании и хранении при абсолютно минимальной температуре воздуха окружающей среды по разделу 1 настоящих ТТ. транспортировочный слой акз м/к |  |  |
|  | Общие требования к материалам. |  |  |  |  |  | - Материалы должны удовлетворять требованиям ГОСТ 31385. - Материалы, использованные для изготовления оборудования, должны иметь сертификаты, характеризующие химический состав, механические свойства и результаты необходимых испытаний материалов. |  |  |
|  | Способ изготовления металлоконструкций резервуара |  | Стенка |  |  |  | Рулонный |  |  |
|  |  |  | Днище |  |  |  | Рулонный |  |  |
|  |  |  | Окрайка днища |  |  |  | Полистовой |  |  |
|  | Тип крыши резервуара |  |  |  |  |  | Каркасная плоская, взрывозащищенная |  |  |
|  | Днище |  |  |  |  |  | Плоское с уклоном от центра |  |  |
|  | Патрубки и люки на стенке резервуара |  | Наличие люков-лазов ЛЛ 600 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Наличие люков-лазов ЛЛ 600х900 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Наличие люков-лазов во втором поясе стенки резервуара ЛЛ 600 (для обслуживания понтона) |  |  |  | Нет |  |  |
|  |  |  | Наличие люков-лазов во втором поясе стенки резервуара ЛЛ 600х900 (для обслуживания понтона) |  |  |  | Нет |  |  |
|  |  |  | Расположение люков на стенке резервуара |  |  |  | Рис.3 |  |  |
|  |  |  | Наличие подьемно-поворотного устройства для открывания люков |  |  |  | Да |  |  |
|  |  |  | Наличие патрубков приема-раздачи продукта |  |  |  | Да |  |  |
|  |  |  | Наличие патрубков для зачистки |  |  |  | Да |  |  |
|  |  |  | Наличие патрубков для средств КИП и А |  |  |  | Да |  |  |
|  |  |  | Тип уплотнительной поверхности фланцев по ГОСТ Р 54432 |  |  |  | С соединительным выступом (тип 01, исполнение В) |  |  |
|  |  |  | Дополнительные требования |  |  |  | 1. Резервуары должны быть оснащены люками-лазами, расположенными в 1-м поясе стенки. Условный проход люков-лазов должен быть не менее 600 мм. 2.Крышки массой более 20 кг должны быть снабжены подъемно-поворотными или другими устройствами для их открывания и закрывания 3. Патрубки газоуравнительной системы оснастить дисками-отражателями соответствующих параметров. |  |  |
|  | Патрубки и люки на крыше резервуара |  | Наличие для установки дыхательных и предохранительных клапанов |  |  |  | Да, Ду 350 |  |  |
|  |  |  | Наличие патрубков для извещателей пожарных |  |  |  | Да |  |  |
|  |  |  | Наличие замерного люка |  |  |  | Да |  |  |
|  |  |  | Наличие световых люков (с поворотным механизмом). |  |  |  | Да |  |  |
|  |  |  | Расположение люков световых на крыше резервуара |  |  |  | Рис.2 |  |  |
|  |  |  | Наличие патрубков для средств КИП и А |  |  |  | Да |  |  |
|  |  |  | Особые требования к конструкции патрубков и люков на крыше резервуара |  |  |  | - |  |  |
|  | Требования к системам противопожарной защите |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие систем пожаротушения |  | Пенное тушение |  |  |  | Да |  |  |
|  |  |  | Система орошения (охлаждения) стенок резервуара |  |  |  | Да |  |  |
|  |  |  | Другое |  |  |  | - |  |  |
|  | Требования к запорной арматуре |  | Класс герметичности по ГОСТ Р 54808 |  |  |  | А |  |  |
|  |  |  | Присоединение запорной арматуры к технологическим трубопроводам |  |  |  | Фланцевое |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение оборудования по ГОСТ 15150 |  |  |  | ХЛ1 |  |  |
|  |  |  | Особые требования к запорной арматуре |  |  |  | - При поставке поворотных заслонок (затворов) руководствоваться техническими условиями завода – изготовителя. - Поворотная заслонка (затвор) с электроприводом предназначена для предотвращения потерь продукта в случаях разрыва технологических трубопроводов или выхода из строя размещенных на нём запорных органов (монтируется на приемо-раздаточном патрубке между стенкой резервуара и коренной задвижкой клиновой). -Ответственность за выбор запорной арматуры несет проектировщик и Заказчик. |  |  |
|  | Требования к лестнице |  | Тип лестницы резервуара |  |  |  | Шахтная |  |  |
|  |  |  | Особые требования к лестнице резервуара |  |  |  | Должны соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утверждённых приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534, ГОСТ 23120, Руководства по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов, утвержденного приказом Ростехнадзора от 26.12.2012 № 780, ГОСТ 31385. |  |  |
|  | Требования к площадкам, переходам и ограждениям |  |  |  |  |  | Должны выполнять требования ГОСТ 31385, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утверждённых приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101. |  |  |
|  | Требования к площадке обслуживания на крыше резервуара |  |  |  |  |  | Выполнить закольцованной (по внешнему контуру, с доступом к штуцерам, люкам и приборам КИПиА со всех сторон). Предусмотреть переходной мостик и площадку обслуживания люка в центре кровли РВС. |  |  |
|  | Требования к строительным конструкциям |  |  |  |  |  | - Обеспечивать беспрепятственный доступ обслуживающего персонала и ремонтных средств ко всем узлам и оборудованию. - Обеспечивать необходимую технологичность при изготовлении на заводе, транспортировании, сборке, монтаже и эксплуатации. - Обеспечивать минимальную массу строительных конструкций на основе применения эффективных материалов. - Обеспечивать максимальную надежность и эргономичность строительных конструкций. - Обеспечивать прочность патрубков и стенки резервуара, соответствующую нагрузкам. |  |  |
|  | Устройства молниезащиты |  |  |  |  |  | С учетом требований Руководства по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов, утвержденного приказом Ростехнадзора от 26.12.2012 № 780, ГОСТ 31385, СО 153-34.21.122, РД 34.21.122. |  |  |
|  | Заземление |  | Требования к заземлению резервуара |  |  |  | С учетом требований Руководства по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов, утвержденного приказом Ростехнадзора от 26.12.2012 № 780, ГОСТ 31385, ПУЭ Седьмое издание, Раздел 1, Глава 1.7 |  |  |
|  |  |  | Количество точек заземления |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Расположение точек заземления |  |  |  | Нижний пояс стенки резервуаров должен быть присоединен через токоотводы к заземлителям, установленным на расстоянии не более чем 50 м по периметру стенки, но не менее чем в четырех диаметрально противоположных точках. |  |  |
|  | Теплоизоляция |  | Теплоизоляция входит в комплект поставки |  |  |  | Нет |  |  |
|  |  |  | Толщина теплоизоляционного слоя |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Материал кожуха теплоизоляции |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Особые условия к теплоизоляции |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Наличие закладных для крепления теплоизоляции |  |  |  | Нет |  |  |
|  | Наличие системы обогрева резервуара. |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
|  | Требования к системе обогрева (при наличии), нагрев за счет: |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
|  | Дополнительные требования к изготовлению и конструктивному исполнению |  |  |  |  |  | 1. Кровля резервуара должна выступать за края стенки резервуара не менее 100 мм для исключения стекания дождевой воды по стенке резервуара. |  |  |
| - ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотреть патрубки для монтажа средств измерения на резервуаре |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для термометра (на боковой стенке резервуара) |  |  |  |  |  | Патрубок с фланцем и заглушкой Ду 50. В заглушке предусмотреть отверстие с резьбой М27х2,0. |  |  |
|  | Для термопреобразователя (на боковой стенке резервуара) |  |  |  |  |  | Патрубок с фланцем и заглушкой Ду 25. В заглушке предусмотреть отверстие с резьбой М20х1,5. |  |  |
|  | Для сигнализатора уровня (на боковой стенке резервуара) |  |  |  |  |  | Патрубок с фланцем и заглушкой Ду 50 |  |  |
|  | Для отборного устройства (датчик гидростатического давления – на крыше резервуара) |  |  |  |  |  | Патрубок с фланцем и заглушкой Ду 25. В заглушке предусмотреть отверстие с резьбой М20х1,5. |  |  |
|  | Для датчика системы измерения уровня раздела фаз (на крыше резервуара) |  |  |  |  |  | Патрубок с фланцем и заглушкой Ду 150 |  |  |
|  | Для сигнализатора уровня (на крыше резервуара) |  |  |  |  |  | Патрубок с фланцем и заглушкой Ду 50 |  |  |
|  | Для уровнемера (на крыше резервуара). |  |  |  |  |  | Патрубок с фланцем и заглушкой Ду 150 |  |  |
|  | Для датчика гидростатического давления (на боковой стенке резервуара) |  |  |  |  |  | Патрубок с фланцем и заглушкой Ду 50 |  |  |
|  | Дополнительные требования |  |  |  |  |  | Для датчика системы измерения уровня (уровня раздела фаз) на дне резервуара предусмотреть гнездо для груза высотой 100 мм и диаметром не менее 90 мм. Предусмотреть расположение кабельных эстакад, переходов, спусков и иных монтажных изделий в соответствии с требованиями СНиП и ПУЭ, а также вне зон, в которых осуществляется техническое обслуживание технологического оборудования |  |  |
| - ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пожарные извещатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип извещателей |  |  |  |  |  | Автоматические, тепловые резервуарные |  |  |
|  | Размещение на резервуаре |  |  |  |  |  | На крыше, в соответствии с рис.2 |  |  |
|  | Предусмотреть для монтажа извещателей пожарных |  |  |  |  |  | Патрубки с фланцем и заглушкой Ду 50 |  |  |
|  | Дополнительные требования |  |  |  |  |  | 1. Прокладку кабелей пожарной сигнализации выполнить до клеммной коробки. 2. Коробку расположить в удобном для обслуживания месте. 3. Все применяемое оборудование должно иметь сертификаты соответствия. 4. Предоставить разделительную ведомость с указанием стоимости каждой самостоятельной единицы оборудования. 5. Предусмотреть расположение кабельных эстакад, переходов, спусков и иных монтажных изделий систем пожарной сигнализации в соответствии с требованиями СНиП и ПУЭ, а также вне зон, в которых осуществляется техническое обслуживание технологического оборудования |  |  |
| - ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ И ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к проведению приемочных испытаний |  |  |  |  |  | Общие требования: - Испытание и приемка резервуара согласно Руководству по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов, утвержденному приказом Ростехнадзора от 26.12.2012 № 780, ГОСТ 31385. - Виды приемо-сдаточных испытаний согласовать с Заказчиком. Испытания на заводе – изготовителе: - Контроль деталей, узлов, сборочных единиц, комплектующих и сварных стыков производится заводом-изготовителем в порядке, установленном на заводе-изготовителе и по требованиям ГОСТ 15.309. Испытания на площадке СМР: - Испытания резервуара на прочность, устойчивость и герметичность проводятся после завершения всех монтажно-сварочных работ, контроля качества всех элементов его конструкции, включая сварные соединения, и их приемки техническим надзором. |  |  |
| - ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гарантийные обязательства поставщика, месяцев |  | С даты (поставки) отгрузки |  |  |  | 36 |  |  |
|  |  |  | С даты ввода в эксплуатацию |  |  |  | 24 |  |  |
|  | Требования к технологичности, унификации, материалам, оборудованию и покупным изделиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологичность |  |  |  |  |  | Технология изготовления деталей и узлов должна соответствовать условиям серийного производства |  |  |
|  | Унификация сборочных единиц и деталей |  |  |  |  |  | В конструкции необходимо предусмотреть максимальный уровень стандартных, унифицированных и заимствованных сборочных единиц и деталей. |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  | Материалы должны удовлетворять требованиям НТД и настоящих ТТ. Материалы, использованные для изготовления оборудования, должны иметь сертификаты, характеризующие химический состав, механические свойства и результаты необходимых испытаний материалов. |  |  |
|  | Покупные изделия |  |  |  |  |  | Покупные комплектующие изделия, установки и материалы должны пройти входной контроль в соответствии с НТД. |  |  |
| - ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЯМ, МАРКИРОВКЕ И ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Антикоррозионное покрытие |  |  |  |  |  | В соответствии РД 05.00-45.21.30-КТН-005-1-05. Логотип ОАО «НК «Янгпур» предварительно согласовать с Заказчиком. |  |  |
|  | Поставка материалов антикоррозионной защиты |  |  |  |  |  | Поставщик РВС |  |  |
|  | Нанесение антикоррозионной защиты |  |  |  |  |  | Поставщик РВС |  |  |
|  | Выполнение визуальной идентификации |  |  |  |  |  | Поставщик РВС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | После поставки и сборки, резервуар должен быть окрашен. Должны быть нанесены надписи: - логотип владельца - наименование владельца - обозначения по схеме - номинальный объем резервуара - надпись «Огнеопасно» |  |  |
|  | Маркировка |  |  |  |  |  | Согласно требований Руководства по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов, утвержденного приказом Ростехнадзора от 26.12.2012 № 780, ГОСТ 31385. |  |  |
|  | Маркировочная табличка должна содержать |  |  |  |  |  | - наименование и емкость резервуара; - товарный знак завода-изготовителя; - номер заказа; - год изготовления; - товарный знак монтажной организации; - дата приемки в эксплуатацию; - плотность продукта; - проектный уровень залива; - номер резервуара. |  |  |
|  | Маркировочная табличка должна выполняться |  |  |  |  |  | - В соответствии с требованиями чертежей способом, обеспечивающим сохранность в течение всего времени эксплуатации. - На металлической пластине ГОСТ 12971 |  |  |
| - ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Разработка конструкторской документации в соответствии с требованиями раздела 12 настоящих ТТ. - Изготовление металлоконструкций резервуара и комплектация в соответствии с настоящими ТТ. - Поставка оборудования в соответствии с требованиями раздела 11 настоящих ТТ. - Выполнение комплекса строительно-монтажных работ, согласно Задания на СМР (Пункт 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конструкция резервуара |  | Металлоконструкции стенки |  |  |  |  |  | Да |
|  |  |  | Металлоконструкции днища |  |  |  |  |  | Да |
|  |  |  | Металлоконструкции крыши |  |  |  |  |  | Да |
|  | Резервуарное оборудование, в соответствии с ТТ |  | Приемо-раздаточные патрубки |  |  |  |  |  | Да |
|  |  |  | Люки-лазы в первом поясе стенки |  |  |  |  |  | Да |
|  |  |  | Монтажные люки |  |  |  |  |  | Да |
|  |  |  | Замерные люки |  |  |  |  |  | Да |
|  |  |  | Световые люки с поворотными механизмами |  |  |  |  |  | Да |
|  |  |  | Патрубки для установки дыхательных и предохранительных клапанов |  |  |  |  |  | Да |
|  |  |  | Патрубки для установки уровнемеров, сигнализаторов аварийных уровней |  |  |  |  |  | Да |
|  |  |  | Штуцеры для установки термометра и датчика температуры |  |  |  |  |  | Да |
|  |  |  | Штуцеры для установки манометра и датчика давления, датчика гидростатического дав-ления |  |  |  |  |  | Да |
|  |  |  | Патрубки для установки извещателей пожарной сигна-лизации |  |  |  |  |  | Да |
|  |  |  | Сифонный кран |  |  |  |  |  | Да |
|  |  |  | Конструкция для установки генераторов пены |  |  |  |  |  | Да |
|  |  |  | Площадки обслуживания гене-раторов пены и лестницы для подъема на них |  |  |  |  |  | Да |
|  |  |  | Элементы крепления трубо-проводов орошения и пенотушения |  |  |  |  |  | Да |
|  |  |  | Трубопроводы для подачи раствора пенообразователя |  |  |  |  |  | Да |
|  |  |  | Система орошения с уст-ройствами распыления воды (в комплекте с трубной обвязкой) |  |  |  |  |  | Да |
|  |  |  | Внутренние устройства резер-вуара - распределительные маточники, воронки и т.д. (в соответствии с рабочей документацией разработанной проектировщиком) |  |  |  |  |  | Да |
|  |  |  | Плавающее заборное устройство |  |  |  |  |  | Нет |
|  |  |  | Пробоотборные устройства |  |  |  |  |  | Да |
|  |  |  | Патрубки для крепления змеевика отопления |  |  |  |  |  | Нет |
|  |  |  | Лестницы, площадки обслу-живания и переходные площадки |  |  |  |  |  | Да |
|  |  |  | Закладные конструкции для крепления защитных труб кабелей КИПиА, электрических кабелей, кабелей пожарной сигнализации |  |  |  |  |  | Да |
|  |  |  | Дыхательные и предохра-нительные клапана (в комплекте с огнепреградителем). Дыхательную и предохра-нительную арматуру подобрать по расчету производительности резервуара. |  |  |  |  |  | Нет |
|  |  |  | Устройство обогрева дыха-тельных и предохранительных клапанов |  |  |  |  |  | Нет |
|  |  |  | Газоуровнительная система (в комплекте с трубной обвязкой, огнепреградителем, запорной арматурой) |  |  |  |  |  | Да |
|  |  |  | Запорно – регулирующая арматура (в соответствии с требованиями п. 4.11. настоящих ТТ) |  |  |  |  |  | Нет, поставка заказчика |
|  |  |  | Поворотная заслонка (затвор) с электроприводом, для пре-дотвращения потерь продукта в случаях разрыва технологических трубопроводов или выхода из строя размещенных на нём запорных органов. |  |  |  |  |  | Нет, поставка заказчика |
|  | Прочее оборудование |  |  |  |  |  | - тепловые пожарные извещатели с выводом сигналов; - молниеприемники; - ответные фланцы, крепеж и комп-лекты прокладок для каждого патрубка, штуцера и люка резервуара, в том числе для штуцеров КИПи А; - реверсивные заглушки; - оборудование системы пожарной сигнализации. |  |  |
|  | ЗИП и инструменты |  |  |  |  |  | Обеспечить поставку комплекта ЗИП, для работы в течении двух лет с даты ввода в эксплуатацию, в том числе: - дополнительный комплект прокладок для люков, штуцеров и патрубков резервуарам, 10% запас крепежа для каждого фланцевого соединения, - комплект ЗИП на дыхательную арматуру. |  |  |
| - ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИМ ДАННЫМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к предоставлению технических данных |  |  |  |  | - Данный состав комплектации является предварительным. Окончательный состав необходимо согласовать с Заказчиком. - После заключения договора на поставку направить на согласование Заказчику комплект КД в течении 10 рабочих дней в соответствии с п. 4.11.2 настоящих ТТ. По требованию Заказчика организовать направление технических специалистов для проведения совещания и согласования КД. - Изготовление металлоконструкций производить после согласования КД Заказчиком и проектировщиком. - Настоящие ТТ являются неотъемлемой частью договора на поставку оборудования. |  |  |  |
|  | Перечень документации входящей в комплект поставки |  |  |  |  | Разрешительная документация. - Документы, подтверждающие соответствие (сертификат либо декларация) требованиям технических регламентов (национальных, либо Таможенного союза). - Действующее разрешение на применение, выданное Ростехнадзором в комплекте с заключением экспертизы промышленной безопасности и копией письма о его утверждении и регистрации (для случаев, когда заключение указано в разрешении как основание для выдачи разрешения на применение); также в комплекте с копией разрешения должна быть предоставлена копия сертификата ГОСТ Р (в случае, если продукция подлежит обязательной сертификации в системе ГОСТ Р, или подлежала до вступления в силу соответствующего технического регламента, при условии, что сертификат ГОСТ Р выдан также до вступления в силу соответствующего технического регламента, и при этом не окончен срок переходного периода, установленный техническим регламентом); для продукции изготовленной после 01.01.2014 вместо разрешения на применение может быть предоставлена только копия заключения экспертизы промышленной безопасности, зарегистрированного в Ростехнадзоре не ранее 01.01.2014. Конструкторская документация: - Комплектовочные (отправочные) ведомости. - Документация на металлические конструкции резервуара (с обязательным приложением документации на внутреннее обустройство резервуара). - Результаты измерений и испытаний при проведении заводского входного контроля металлопроката и сертификаты на сварочные материалы. - Карты контроля сварных соединений физическими методами. - Задание на разработку проектного решения по устройству основания (фундамента) резервуара, в том числе данные по нагрузкам на фундамент (точки приложения, величины, размеры и привязки опорных частей), способу крепления к фундаменту, рекомендуемые места для установки деформационных марок, схема расположения крепежных отверстий и диаметры крепежных болтов (при болтовом соединения с фундаментом). - Прочностной расчет строительных конструкций каркаса, несущих элементов РВС, допустимых нагрузок на патрубки и сбор нагрузок на фундаменты; сведения о принятой методике расчета, о расчетно-программном комплексе, с помощью которого был выполнен расчет. - Сметы, учитывающие все затраты на поставляемое оборудование (в соответствии со спецификацией изделий и материалов), а также затраты на выполнение СМР. Исполнительная документация: - Исполнительная документация по изготовлению и контролю оборудования, в т.ч. на сварные соединения, выполненные на заводе-изготовителе. - Разделительную ведомость с указанием стоимости каждой самостоятельной единицы оборудования. - Сертификаты на стальные конструкции резервуара. Эксплуатационная документация: - Паспорт резервуара оформить в соответствии с требованиями Руководства по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов, утвержденного приказом Ростехнадзора от 26.12.2012 № 780 (Приложение № 13). - Эксплуатационная документация ( руководства по эксплуатации, обслуживанию и ремонту т.д.). |  |  |  |
|  | Дополнительные требования |  |  |  |  | - Перечень и форму документации согласовать с Заказчиком. - Для эксклюзивного, инновационного оборудования, ранее не поставлявшегося на территорию Российской Федерации, либо изготавливаемого штучно, а также для оборудования, имеющего необходимые разрешительные документы, срок действия которых заканчивается до планируемой даты изготовления, завод-изготовитель (поставщик) данного оборудования гарантирует предоставление всех необходимых документов до приемки объекта в эксплуатацию. Импортное оборудование и инструмент должны иметь техническую документацию производителя на русском языке. - Прилагаемая документация должна соответствовать требованиям ГОСТ 31385, СП 16.13330. - Изготовление металлоконструкций производить после согласования КД Заказчиком и проектировщиком. |  |  |  |
| - ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к массе и габаритам конструкций резервуара |  |  |  |  | Габариты и масса должны позволять транспортирование резервуара железнодорожным, водным или автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами и требованиями по перевозке грузов. |  |  |  |
|  | Крепление конструкций резервуара при транспортировании |  |  |  |  | Крепление производить согласно НТД. В процессе транспортирования при необходимости допускается применение дополнительных крепежных элементов (распорки, растяжки, стяжки). |  |  |  |
|  | Требования при транспортировании/монтаже |  |  |  |  | Предусмотреть мероприятия исключающие возможность деформирования конструкций и повреждения поверхности и кромок элементов подлежащих сварке |  |  |  |
|  | Вариант консервации обору-дования на время транспортирования в соответствии с ГОСТ 9.014 |  |  |  |  | ВЗ-4 |  |  |  |
|  | Требования к маркировке, упаковке и консервации |  |  |  |  | Производить в соответствии с требованиями ГОСТ 31385, СП 16.13330 и исходя из условия обеспечения безопасности и сохранности узлов при погрузочно - разгрузочных работах, транспортировании, хранении, монтаже и с учетом требований Заказчика. |  |  |  |
|  | Дополнительные требования |  |  |  |  | - Транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы производить без резких толчков и ударов. - Материальное исполнение поставляемого оборудования должно обеспечить его сохранность при транспортировании и хранении при абсолютной минимальной температуре окружающей среды по разделу 1 настоящих ТТ. - При хранение на открытых площадках конструкции резервуара не должны соприкасаться с грунтом, на них не должна застаиваться вода и их пространственное положение и схема закрепления должны исключать изменение проектной геометрической формы. |  |  |  |
| - ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие требования |  |  |  |  | Требование к охране труда, промышленной и пожар-ной безопасности согласно: Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в том числе, с выполнением следующих требований: - Размещение оборудования должно обеспечивать удобство и безопасность его эксплуатации, возможность проведения ремонтных работ и принятия оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций. - Размещение систем контроля, управления должно осуществляться в местах, удобных и безопасных для обслуживания. - Материал для основных сборочных единиц (деталей/ элементов конструкции/трубопроводов) должен быть разрешен к применению согласно действующей норма-тивно-технической документации Российской Федерации. - Применение для основных сборочных единиц (деталей/элементов конструкции/трубопроводов) марок материалов зарубежных изготовителей, а также расширение параметров применения для материалов, допускается при включении их в перечни разрешенных материалов, утвержденных в установленном порядке, и/или при согласовании со специализированными экспертными (материаловедческими) организациями. - Электрооборудование должно отвечать требованиям ПУЭ. |  |  |  |
| - ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик обеспечивает подготовку свайного основания, монтаж ростверка под установку РВС выполняется силами Заказчика. Поставщик принимает у Заказчика по акту приема передачи готовое основание для последующего монтажа и сборки РВС. Предварительно Заказчик и поставщик согласовывают конструкцию ростверка до начала работ по его изготовлению. Подрядчик обязан разработать конструкторскую документацию и согласовать её с Заказчиком до начала производства работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа на территории предприятия должна быть организована с учетом обеспечения безопасности работающих и после подписания программы производства работ у Заказчика. Производство работ должно выполняться только после оформления соответствующих документов (допусков и разрешений) на производство строительно-монтажных работ на объектах, территории действующего предприятия. Не выполнять работы, не предпринимать действий, ведущих к ухудшению состояния окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполняемые работы, равно как результат выполнения работ должны полностью отвечать требованиям нормативных актов, и требований по охране труда. Работники подрядной организации должны быть в полной мере обеспечены индивидуальными средствами защиты, приспособлениями и инструментом, прошедшим испытания в соответствии с действующими нормативными актами по охране труда. При производстве работ должны быть выполнены все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно, действующих инструкций и положений по охране труда. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представлять в процессе строительства объекта текущую и исполнительную документацию, в соответствии с требованиями «Унифицированного перечня приемо-сдаточной и текущей документации», ВСН 012-88 часть II, представителям ОАО «НК «Янгпур». Предоставить, по окончанию строительства, приемо-сдаточную документацию в соответствии с требованиями «Унифицированного перечня приемо-сдаточной и текущей документации», а также текущую документацию в полном объеме по требованию эксплуатирующей службы в двух экземплярах на бумаге и один в электронном виде. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по договору выполнить в соответствии с разработанной конструкторской документацией и проектом производства работ согласованным с Заказчиком. - Осуществлять в соответствии с действующими нормативами и требованиями мероприятия по охране окружающей природной среды; - При производстве строительно-монтажных работ Подрядчик должен вести общий журнал работ, журнал специальных работ, вести фото фиксацию основных этапов выполнения работ, составлять акты на скрытые работы с обязательной фиксацией скрытых работ представителю Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ строительными машинами и механизмами, материалами, изделиями и конструкциями, в количестве и сроках, необходимыми для производства работ. - Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов документации, сертификатам качества, государственным стандартам и техническим условиям. - Вся техника должна иметь соответствующие документы, подтверждающие исправность эксплуатируемых машин и механизмов. - Испытательное оборудование и средства измерений, которые будут применяться для выполнения работы, должны иметь паспорта и действующие свидетельства поверки на объекте строительства. - Подрядчик за свой счет выполняет необходимые подготовительные работы для строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перед началом монтажных работ подрядчик обязан согласовать с Заказчиком программу производства работ (ППР). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственность при выполнении работ субподрядных компаний перед Заказчиком в полной мере несет Генподрядчик. При привлечении субподрядных компаний Ген. подрядчик обязан согласовать привлекаемую компанию с Заказчиком. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На все материалы, используемые, при производстве работ Подрядчик должен предоставить паспорта, сертификаты качества (оригиналы) представителям Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В случае выполнения работ с дефектами, ненадлежащего качества Подрядчик обязан устранить, исправить замечания Заказчика. В противном случае Заказчик имеет право не принимать работы у Подрядчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В случае не устранения замечаний в установленный срок, Заказчик имеет право применить штрафные санкции за каждое не устранённое замечание в указанный срок в виде 10 000 рублей РФ за каждое не устранённое замечание. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При срыве срока производства согласованных сроков строительно-монтажных работ и поставки модульных конструкций более чем на 30 дней Заказчик имеет право применить штрафные санкции в размере 10% от стоимости договора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Штрафные санкции могут быть удержаны Заказчиком в счет выполненных работ по усмотрению Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем строительно-монтажных работ должен был быть выполнен в полном объеме по поставляемому оборудованию, все части поставляемые поставщиком должны быть смонтированы в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результатом выполненных работ по договору считается смонтированный без дефектов РВС со всем поставляемым оборудованием в полной сборке и проведенными гидравлическими испытаниями с предоставлением всей исполнительной документацией силами Поставщика. В случае наличия дефектов, отсутствия исполнительной документации, невыполнением каких либо работ, Заказчик имеет право приостановить оплату за выполнение работы до полного устранения нарушений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гарантийный срок обслуживания инженерного оборудования должен составлять не менее 6 лет с момента подписания Акта выполненных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Эскиз резервуара вертикального стального

Рис.1
Схема расположения оборудования на крыше резервуара

Рис.2

Схема расположения патрубков и люков в стенке

Рис.3

Таблица люков и патрубков (на один резервуар)

| № п/п | Назначение | Кол-во, шт | Условный проход, Ду, мм | Условное давление, Ру, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крыша резервуара |  |  |  |  |
| 1 | Патрубок монтажный для установки клапана дыхательного | 2 | 350 | 0,25 |
| 2 | Патрубок монтажный для установки люка замерного | 1 | 150 | 0,25 |
| 3 | Патрубок для уровнемера | 1 | 150 | 1,6 |
| 4 | Патрубок датчика межфазного уровня | 1 | 150 | 1,6 |
| 5 | Патрубок для сигнализатора уровня | 1 | 50 | 0,25 |
| 6 | Патрубок датчика давления | 1 | 25/М20х1,5 внутренняя | 1,6 |
| 7 | Патрубок для установки пожарного извещателя | 4 | 50 | 0,25 |
| 8 | Люк световой | 1 | 500 | 0,25 |
| 9 | Патрубок монтажный | 3 | 150 | 0,25 |
| 10 | Патрубок газоуравнительной линии | 1 | 150 | 1,6 |
| 11 | Патрубок датчика межфазного уровня | 1 | 150 | 1,6 |
| Стенка резервуара |  |  |  |  |
| 10 | Патрубок приемо-раздаточный (заполнение резервуара) | 5 | 200 | 1,6 |
| 10.1 | 7 метровый выход жидкости |  | 200 | 1,6 |
| 10.2 | 4 метровый выход жидкости |  | 200 | 1,6 |
| 10.3 | 0.5 метровый выход жидкости |  | 200 | 1,6 |
| 10.4 | 0.5 метровый вход ( до кольца от уторного шва 41 см. от утора до трубы 50 см) |  | 200 | 1,6 |
| 10.5 | 0.5 метровый выход ( до кольца от уторного шва 40 см. от утора до трубы 49 см) |  | 200 | 1,6 |
| 11. | Патрубок для сифонного крана Ду100 Ру16 | 1 | 100 | 1,6 |
| 12. | Патрубок приемо-раздаточный (гидроиспытание) | 1 | 150 | 1,6 |
| 13. | Патрубок для установки датчика температуры | 1 | 25/М20х1,5 внутренняя | 1,6 |
| 14. | Патрубок термометра ртутного | 1 | 50/М27х2,0 внутренняя | 1,6 |
| 16. | Патрубок для сигнализатора уровня | 1 | 50 | 1,6 |
| 17. | Люк-лаз | 1 | 600х900 | 1,6 |
| 18. | Для датчика гидростатического давления | 1 | 50 | 1,6 |